Зарегистрирована

ОГПН Сысертского района

Управления Государственного

пожарного надзора ГУ МЧС России

по Свердловской области

«____» __________________2010 г

Регистрационный № ________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово

2010 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа № 19» с. Новоипатово.

Форма собственности: Муниципальная.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1026602174202

Идентификационный номер налогоплательщика: 6652011800

Место нахождения объекта защиты: Свердловская область, Сысертский район, с. Новоипатово,ул.Мира,3.

Почтовый и электронный адреса, телефон. факс юридического лица и объекта защиты: Свердловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул.Мир3.

Телефон/факс 8(34374) 20618

Руководитель учреждения : директор школы  Юдина Галина Алексеевна

Краткая характеристика объекта

«МОУ СОШ У 19» с. Новоипатово размещается в типовом здании для 6щеобразовательных учреждений на 168 ученических мест, 2 этажа, год постройки- 1984 г. Здание удалено от проезда с регулярным движением транспорта на расстоянии 300 м.

Вокруг здания школы имеется земельный участок, территория которого ограждена забором  рабица и зелеными насаждениями, выделены зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха и хозяйственная. Подходы к зданию имеют грунтовое покрытие.

Количество обучающихся в 2009-2010 учебном году составляет 120 человек, распределенных в 12 классах комплектах, наполняемость каждого класса не превышает 25 человек. Занятия проходят в две смены.

На 1 этаже размещены: гардероб,  мастерские, спортзал, мед-кабинет, библиотека, санитарные узлы для девочек и мальчиков, выделен блок для обучающихся 1 ступени- 2 учебных кабинета.

На 2 этаже

Для учащихся 2 и З ступени имеются учебные кабинеты:

- Информатики и ВТ(имеется лаборантская):

- Географии и биологии

- Химии (имеются лаборантская);

- Истории - географии;

- Русского языка и литературы- 2 кабинета;

- Математики-2 кабинета;

Площадь кабинетов в среднем 36кв. м. Полы в кабинетах химии, истории, математики,русского языка  имеют покрытие линолеум, остальные - дощатые. Ориентация окон учебных кабинетов- на северо-восток.  Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами ЛБ-40.

«В МОУ СОШ № 19» с. Новоипатово теплоснабжение здания обеспечивается от собственной газовой котельной. Водоснабжение –централизованное. Имеется канализация.

Имеется столовая на 30 посадочных мест.

Учебно-воспитательный процесс организован в режиме 6 дневной рабочей недели (для учащихся 1 класса 5 дневной).

Начало занятий в 8.30 ч., конец в 15ч.25 м.

Здание охраняется двумя сторожами. График работы сторожей в рабочие дни с 17.30. до 8.00: в воскресенье и праздничные дни 24 часа.

Имеется пожарная сигнализация, охранной сигнализации, тревожной кнопки нет.

Количество работников в «МОУ СОШ № 19»- 34 человек, из них 18 педагогических работника. Все работники регулярно проходят инструктаж по технике безопасности, правилам противопожарной безопасности.

- Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится, так как выполняются требования федеральных законов о технических регламентах и нормативные документы по пожарной безопасности.

2.Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которыхобеспечивается на объекте защиты.

2.1 Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта:

• СниП 210197* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

• СНиП 2.08.0289* «Общественные здания и сооружения»;

• СниП 2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

• СниП 2.04.0284* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

• СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

• СниП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

• ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

• ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные

эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»;

• ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

• ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент);

• НПБ 882001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

• НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

• НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

• ППБ 01-03 <(Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

• Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

• РД 34.21.122-87 «Инструкция по молнии - защите зданий и сооружений»

• Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им.Кучеренко).

2.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность.

Здание МОУ « СОШ № 19» с. Новоипатово общеобразовательного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится:

• Ф 1.1— здание школы.

Здание школы двухэтажное, степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, класс пожарной опасности строительных конструкций КО.

Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность зданий соответствует требованиям СНИП 21-01 97*

Этажность и степень огнестойкости зданий, допустимое количество детей, обучающихся в МОУ «СОШ № 19» с. Новоипатово, соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.0289*

2.2.1. Классификация по пожарной взрывопожарной опасности.

Пожарная нагрузка в здании «МОУ СОШ № 19» с. Новоипатово представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. сгораемые материалы.

В соответствии с требованиями НПБ 105-03 ((Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» к помещениям производственного и складского назначения в «МОУ СОШ № 19» с. Новоипатово  относятся:

помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке - пожароопасные помещения (категория В4);

помещения, в которых хранятся документы - пожароопасное помещение (категория В4).

2.3 Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных

Конструкции.

В здании «МОУ СОШ № 19» с. Новоипатово применяются строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности.

Здание школы

Наружные и внутренние стены выполнены из кирпича, оштукатуренного изнутри (предел огнестойкости > 5,5 часов).

Межэтажные и чердачные перекрытия устроены из железобетонных плит, опирающихся на стены (предел огнестойкости >3 ч).

Лестничные площадки выполнены монолитными железобетонными по металлическим балкам. Лестничные марши лестничных клеток выполнены из сборных железобетонных ступеней, уложенных на металлические косоуры. Несущие металлические балки и косоуры имеют конструктивную защиту.

Кровельное покрытие — мягкая кровля.

Полы в учебных комнатах и коридорах дощатые окрашенные, застелены линолеумом, на лестничных площадках, в туалетных,  тамбурах, кухне, раздаточных — кафельная плитка.

Окраска стен и потолков в коридорах, на лестничных клетках, в классах и игровых комнатах соответствует определяемым требованиям.

Пределы огнестойкости строительных конструкций зданий соответствуют 11 степени огнестойкости:

| Строительные элементы | Предел огнестойкости не менее (мин.) |
| --- | --- |
| Несущие стены, колонны и другие несущие элементы. | R 90 |
| Перекрытия междуэтажные (в том числе над подвалом) | REI 45 |
| Наружные стены (ненесущие) | Е 1 5 |
| Строительные конструкции лестничных клеток: - внутренние стены - марши и площадки лестниц | REI 90 R 60 |

Классы пожарной опасности строительных конструкций здания  школы приняты не ниже:

| Несущие элементы: колонны, ригели, фермы | Стены наружные с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц и лестничных клеток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ко | ко | ко | ко | ко |

Степень огнестойкости здания установлена в зависимости от этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади этажей и пожарной опасности.

Строительные конструкции, применяемые в здании, не способствуют скрытому распространению горения.

2.4. Ограничение распространения пожара за пределы очага

Максимальная площадь этажа в здании «МОУ  СОШ № 19»  составляет 530 кв.м., что соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.О8.О289*.

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при возможном пожаре и препятствует распространению пожара между этажами.

2.5. Пути эвакуации людей при пожаре

Здание  «МОУ  СОШ № 19»  имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре.

К эвакуационным выходам в здании  «МОУ  СОШ № 19»  относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа, через коридор наружу, а также со второго этажа наружу по лестницам.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

• имеется необходимое количество эвакуационных выходов;

• обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы;

• организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Эвакуационные выходы в здании  «МОУ  СОШ № 19»  расположены рассредоточено. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем:

• Г1, 81, д2, Т2 — для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках;

• Г2, 82, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЭ, д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

• - Г2, РП2. д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях и лестничных клетках;

• - В2, РП2, ДЗ, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м,

• ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1 м.

• В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см.

Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно.

Первый этаж здания имеет 5 выходов непосредственно наружу, со второго этажа 2 эвакуационных выхода наружу. Ширина эвакуационных выходов на 1 этаже в свету не менее 1,2 м. Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям:

• высота ограждений лестниц, используемых учащимися школы 1,2 м;

• в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м;

• ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки выполнена 1,05 м.

Размеры эвакуационных выходов в здании « МОУ СОШ № 19»  , протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 210197* и СНиП 2.08.0289*

2.6. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией.

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации),

оповещения людей при пожаре обеспечивают автоматическое оповещение о

пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания « МОУ СОШ № 19».

Здание школы оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения людей при пожаре и системой управления эвакуацией.

В соответствии с требованиями НПБ 110-03, СНиП 31-01-2003, рекомендаций НПБ 88-2001, здание школы оборудовано системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, которые состоят из:

• Прибор приёмно-контрольный «Верс - ПК» с резервным источником питания;

• Блок питания «Скат 1200Б» с аккумулятором;

• Речевые оповещатели ОПР-1-01.

• Извещатели пожарные дымовые ИП 21245;

•Извещатель тепловой ИП

- Извещатель ручной ИПР

- Световое табло «Молния 12 КП» с надписью «ВЫХОД».

Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают:

• выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации;

• выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы;

• круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте;

• периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации.

Исходя из характеристики помещений « МОУ СОШ № 19»   оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений извещателями пожарными дымовыми ИП212-45, ручными извещателями ИПР, тепловыми ИП. Прибор приемно-контрольный, блок питания установлен в помещениях с пребыванием персонала.

Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 882001*, НПБ 104-03 и ГОСТ Р 55776-95.

В здании « МОУ СОШ № 19»  выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения в отдельных зонах.

Над дверными проемами ведущим к эвакуационным выходам установлены световые указатели «Выход». Электропитание пожарной сигнализации здания осуществляется от источников бесперебойного питания, источник имеет 1 встроенный аккумулятор АКБ.

У « МОУ  СОШ № 19»  заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующие разрешения на обслуживание АПС и СО.

Принятые решения в « МОУ СОШ № 19»  соответствуют требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03

2.7. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты

Система коллективной защиты людей в « МОУ  СОШ № 19»  соответствует требованиям предъявляемым к зданиям -  функционального назначения Ф1.1 и Ф4.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в зданиях, устройством автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, системой эвакуации людей, а так же проведением систематических тренировок по эвакуации людей из зданий.

2.8. Система автоматического пожаротушения

Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется.

2.9. Электрооборудование здания

Электроосвещение и электрооборудование здания школы выполнено в соответствии  с нормативными требованиями ПУЭ-88 и ППБ 01-03.

2.10. Первичные средства пожаротушения

Здание « МОУ  СОШ № 19»  оборудовано первичными средствами

пожаротушения по нормам в соответствии с приложением З Правил

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), СП 9.13130.2009 и Федеральным законом 123. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них  заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зданиях определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей средь и мест размещения сотрудников. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации сотрудников, участвующих в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.

2.11 Организационно-технические мероприятия

Для эксплуатации здания « МОУ СОШ № 19»  выполнены следующие мероприятия режимного характера:

• - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ;

• - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте;

• - приказом директора « МОУ СОШ № 19»  назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований.

• во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;

• правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта и проведения временных противопожарных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности.

• приказом директора « МОУ СОШ № 19»  установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

• запрещено курение на территории учреждения;

• определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы:

• порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

• порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

• действия работников при обнаружении пожара;

• определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, запасного выхода и на путях эвакуации.

Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда.

Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Двери на путях эвакуации открываются свободно.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено:

• -загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами. оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

• -устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

• -устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),

• -применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков.

В « МОУ СОШ №19»  организовано круглосуточное дежурство сотрудников. Дежурные постоянно имеют при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Каждый ключ в обоих комплектах имеет надпись о его принадлежности к соответствующему замку. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов- изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

Настоящую декларацию разработал:

Директор « МОУ СОШ № 19» с. Новоипатово______________Г.А.Юдина